## VRTIĆ CVRČAK
Investitor: DJEČJI VRTIĆ OSIJEK, OIB 06828481465
Građevina: DJEČJE JASLICE "CVRČAK"
Lokacija: OSIJEK, J.J.STROSSMAYERA 145
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
INSTALACIJA PLINA I REKONSTRUKCIJA GRIJANJA
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
A | INSTALACIJA PLINA
A_1. | ZEMLJANI RADOVI PLINSKOG PRIKLJUČKA
1. | Zasijecanje asfaltirane površine nogostupa u širini 0,8m dužine 2,0m. Razbijanje betonske i šljunčane podloge na mjestu zasijecanja. Sav materijal odložiti na min 0.5 m udaljenosti od mjesta rada. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 2 |  | 0
2. | Ručni iskop rova za polaganje radne plinske cijevi u dujini od 3,0m, širine 0,6 m i dubine 1,0 m i uvarne jame dimenzije 1,5x1,5x1,5m u tlu III kategorije. Sav iskopani materijal odbaciti van na min 0.5 m udaljenosti od ruba rova. Obračun po m3 sraslog tla (količina iz kubature iskopa). | m3 | 5.2 |  | 0
3. | Planiranje dna rova s toćnošću 1 cm, a prema padu k uličnom plinovodu, Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 2 |  | 0
4. | Nabavka, doprema i razastiranje pijeska po dnu rova, debljine 10 cm. Poslije ugradnje plinskog priključka pijesak se razastire iznad tjemena cijevi također debljine 10 cm. Obračun po m3 nasipanog pijeska. | m3 | 0.5 |  | 0
5. | Nabava, dobava i zatrpavanje rova pijeskom do visine završnih slojeva nogostupa. Zatrpavanje vršiti uporabom vode radi sigurnog nabijanja. Obračun po m3 upotrebljenog materijala. | m3 | 5 |  | 0
6. | Odvoz viška zemlje iz iskopa. U jediničnu cijenu uračunat je utovar, transport i istovar. Obračun po m3 odvoza. | m3 | 5 |  | 0
7. | Radovi na dovođenju nogostupa u prvotno stanje. Sanaciju površine izvesti izvedbom svih slojeva za pješačke površine i završno ugradnjom asfalta.
| Obračun za izvedenu sanaciju nogostupa do pune gotovosti. | m2 | 2 |  | 0
| u k u p n o građevinski radovi plinskog priključka: |  |  |  | 0
A_2. | PLINSKI PRIKLJUČAK
1. | Materijal za izradu ukopanog plinskog priključka. U stavku je uključen kompletan materijal za izradu ukopanog plinskog priključka instalacije plina zaključno sa plinskom kuglastom slavinom u ormariću OMM DN25, NP6.
| elektro obujmica za uvarivanje pod tlakom 63/32 PE100, SDR 11, PN10 | kom | 1 |  | 0
| cijev PEHD 32x3mm PE100, SDR 11, HRN EN 1555-2, PN10 | m | 5 |  | 0
| elektro spojnica PEHD 32x3mm PE100, SDR 11 | kom | 1 |  | 0
| čelična zaštitna cijev priključka 42x2,6 | m | 1 |  | 0
| stezna čahura DN25,NP6 | kom | 1 |  | 0
| plinska kuglasta slavina, navojna DN25,NP6 | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada plinskog priključka od za to ovlaštene osobe. | kmpl | 1 |  | 0
3. | Uvarivanje pripremljne cijevi plinskog priključka pod radnim tlakom u ulični plinovod - radove izvodi HEP Plin d.o.o. Osijek | kmpl | 1 |  | 0
4. | Zaštitna cijev za zaštitu radne plinske cijevi kod križanja sa sa postojećim ukopanim instalacijama sa svim pripadajućim elementima.
| zaštitna cijev DN50 | m | 2 |  | 0
5. | Postavljanje plastične žute trake za obilježavanje plinovoda sa natpisom “POZOR PLIN” na 30cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m’ trake. | m | 5 |  | 0
6. | Tlačna proba izvedenog priključka, prijava priključka distributeru plina. | kmpl | 1 |  | 0
| u k u p n o plinski priključak : |  |  |  | 0
A_3. | INSTALACIJA MJERENOG DIJELA PLINA
1. | Nabava i dobava cijevnog materijala i fitinga za izradu mjerenog dijela instalacije plina do plinskih trošila.
Isporučiti cijevni materijal koji odgovara transportu zemnog plina radnog tlaka 100mbar. Isti se polaže vidljivo po nosivim građevinskim elementima.
Izvesti cjevovod uporabom čeličnih cijevi i fitinga.
| DN25 | m | 13 |  | 0
| koljeno 90o DN25 | kom | 8 |  | 0
2. | Čiščenje vidljivog dijela cjevovoda do metalnog sjaja kao podloga za antikorozijsku zaštitu. Obračun po dužnom metru tretirane cijevi. | m | 13 |  | 0
3. | Rad i materijal za antikorozijsku zaštitu čelične cijevi. Zaštitu izvesti premazom dva sloja antikorozijskog laka. Obračun po dužnom metru zaštićene cijevi.
| antikorozijski lak | m | 13 |  | 0
4. | Rad i materijal za završno bojanje nadzemnog dijela instalacije plina žutom bojom u dva sloja. Obračun po dužnom metru bojane cijevi.
| završno bojanje | m | 13 |  | 0
5. | Materijal kao čelične šavne cijevi za izradu zaštitnih cijevi pri prolazu plinovoda kroz zidove. Obračun po dužnom metru cijevi.
| DN50 | m | 2 |  | 0
6. | Nabava i dobava ovjesnog pribora za zavješenje cjevnog razvoda instalacije plina na zid. Isporučiti standardni ovjesni pribor. Obračun po komadu.
| ovjes za DN25 | kom | 8 |  | 0
7. | Zaporna plinska kuglasta slavina sa navojnim priključkom za ugradbu ispred plinskog trošila.
| DN25, NP4 (plinski bojler) | kom | 1 |  | 0
8. | Kućna mjerno redukcijska stanica (za OMM), koja se sastoji od sljedečih dijelova:
| plinski filter DN25,NP4 | kom | 1 |  | 0
| rastavna veza s brtvom R 5/4" | kom | 1 |  | 0
| Regulator tlaka za zemni plin slijedećih karakteristika: | kom | 1 |  | 0
ulazni tlak : 1 - 3bar
zlazni tlak: 22 mbar
| plinomjer s povećnom toplinskom otpornošću veličine G 6 | kom | 1 |  | 0
| gibljiva veza dimenzije DN25 dužine 150 mm | kom | 1 |  | 0
| Limeni samostojeći ormarić izrađen veličine 600x600x260 mm za smještaj elemenata. Na prednjoj strani ormara ugraditi vrata sa mogučnošću zatvaranja bez zaključavanja. Ormar opremiti s ventilacijskim otvorima s prednje strane i to na donjoj i gornjoj strani vrata ormara, otvori dimenzije f 20 mm. Ormar je smješten na temeljnu betonsku ploču i uzemljen trakom za uzemljenje. | kom | 1 |  | 0
9. | Sitni potrošni materijal za montažu gore specificirane opreme i materijala. | kom | 1 |  | 0
10. | Građevinski radovi kao nužni za izvedbu mjerenog dijela instalacije plina.
Štemanje fasadnog zida od opeke za smještaj ormarića KRP-e, izvedba prodora kroz fasadni i pregradni zid za ugradnju proturne cijevi cjevovoda plina.
| Stavkom obuhvatiti građevinske radove, odvod šute, zatvaranje nepotrebnih otvora nakon ugradnje opreme. Obračun stavke za kompletnu stavku. | kmpl | 1 |  | 0
11. | Tlačna proba izvedene plinske instalacije. Stavka obuhvaća izdavanje odgovarajućih protokola o izvednoj probi. | kom | 1 |  | 0
0
12. | Transport alata, materijala i opreme na gradilište s povratom ostatka. | kom | 1 |  | 0
13. | Montažni radovi na izvedbi instalacije plina prema tehničkom opisu i gore navedenim stavkama. U montažne radove uključeni su svi radovi do potpune gotovosti instalacije mjerenog i dijela instalacije plina zaključno sa izdavanjem potrebnih isprava. | kom | 1 |  | 0
| u k u p n o instalacija mjerenog dijela plina: |  |  |  | 0
B | ENERGANA
1. | Demontažni radovi
Stavka obuhvaća rasterećenje sustava postojećeg radijatorskog grijanja, ispuštanje vode, demontažu podnog uljnog toplovodnog kotla (TAM-STADLER 40-80kW), demontaža dijela cijevne mreže sustava postojećeg grijanja za potrebe prigradnje novog toplinskog agregata.
| Demontažni radovi | kmpl | 1 |  | 0
2. | Odvoz demontirane opreme i materijala
Stavka obuhvaća odvoz i zbrinjavanje demontirane opreme i materijala na za to odobreno mjesto. Obračun stavke po kg zbrinutog materijala, što dokazati odgovarajućim protokolom (otpremnicom).
U jediničnu cijenu zbrinjavanja materijala uračunati otkupni iznos kojeg izvođač radova zadržava za sebe.
| zbrinjavanje nepotrebnog materijala | kg | 350 |  | 0
3. | Nabava i dobava kondenzacijskog plinskog cirko bojlera sa zatvorenom komorom za izgaranje _ plinsko trošilo vrste C33x. Bojler će se koristiti za zagrijavanje prostorija, a potrebno ga je isporučiti komplet uključujući primarnu crpku toplovodnog grijanja.
nazivni toplinski učin min 60kW
priključni tlak plina 20mbar
potrošnja plina 6m3/h
pribor za učvršćenje bojlera na zid
| Kondenzacijski cirko bojler min 60kW | kmpl | 1 |  | 0
4. | Nabava i dobava/izrada metalne konstrukcije za postavljanje bojlera kao samostojeći kotao. Dobaviti konstrukciju isporučitelja bojlera ili izraditi istu uprabom čeličnih cijevi i profila.
Nosiva konstrukcija je antikorozijski zaštićena, a sidrenje izvesti u AB pod prostorije.
Za slučaj izrade konstrukcije mjere za ugradnju preuzeti sa gradilišta, te dostaviti radionički nacrt na odobrenje nadzornom inženjeru.
| Obračun stavke za kompletnu nosivu konstrukciju. | kmpl | 1 |  | 0
5. | Nabava i dobava automatike koja odgovara isporučenom bojleru za regulaciju jednog kruga radijatorskog grijanja.
Klizna regulacija temperature polaznog voda grijanja u odnosu na vanjsku temperaturu. Isporučiti žičani sobni termostat sa dnevnim i tjednim programatorom. U stavku uračunati i potreban elektro materijal.
| automatika bojlera | kmpl | 1 |  | 0
6. | Nabava i dobava zrakodimovodnog sustava Ø80/125mm za odvodnju produkata izgaranja i dovod svježeg zraka za izgaranje koji odgovara tipu isporučenog bojlera.
Koncentrični zrakodimovod cijevi Ø80/125mm sa zavšnim elementom
| priključni element Ø80/125 | kom | 1 |  | 0
| cijev Ø80/125 l=1m | kom | 8 |  | 0
| koljeno 90o Ø80/125 | kom | 2 |  | 0
| završni element Ø80/125 | kom | 1 |  | 0
| konzole za pričvršćenje na zid za Ø125 | kom | 2 |  | 0
7. | Nabava i dobava hidraulične skretnice toplovodnog grijanja
Isporučiti skretnicu opremljenu automatskim odzračnim ventilom, ispusnom slavinom, osloncem za ugradnju na pod prostorije, toplinskom izolacijom.
| Skretnica je za jedan krug grijana DN32, max toplinski učin 100kW | kom | 1 |  | 0
8. | Nabava i dobava opreme toplovodnog grijanja
| kuglasta slavina za toplu vodu navojna DN32 | kom | 6 |  | 0
| kuglasta slavina za toplu vodu navojna DN25 | kom | 2 |  | 0
| spiro magnetni filter za toplu vodu DN32 | kom | 1 |  | 0
| elektronska cirkulacijska crpka DN32_10mVS | kom | 1 |  | 0
9. | Nabava i dobava ekspanzijske posude
| ekspanzijska posuda V=80lit_3bar | kom | 1 |  | 0
| siguranosni ventil DN15_3bar | kom | 1 |  | 0
10. | Cijevni i potrošni materijal za ugradnju plinskog trošila na sustav grijanja
Spoj postojećeg cjevovoda centralnog grijanja sa bojlerom izvesti čeličnim cijevima.
| DN32 | m | 6 |  | 0
| DN25 | m | 8 |  | 0
| DN20 | m | 4 |  | 0
| DN15 | m | 2 |  | 0
| koljeno 90o DN32 | m | 2 |  | 0
| koljeno 90o DN25 | m | 16 |  | 0
11. | Materijal toplinske izolacije cjevovoda
| Isporučiti cijevnu toplinsku izolaciju debljine min 9mm za odgovarajući promjer cijevi. Obračun po dužnom metru isporučene izolacije | m | 20 |  | 0
12. | Montažni radovi na izvedbi instalacije rekonstrukcije grijanja. Montaža specificirane opreme i materijala prema tehničkom opisu do pogonske gotovosti. U cijenu uključiti ispiranje instalacije od mehaničkih nečistoća, tlačnu probu hladnim vodenim tlakom od 4 bara u trajanju najmanje 3 sata, toplu tlačnu probu, balansiranje sistema, izdavanje atesta o tlačnoj probi, puštanje u rad i izdavanje upute za rad i rukovanje te predaja objekta investitoru. U cijenu uključiti probni rad od 2 dana te balansiranje sustava kod vanjske temperature 0 do -10 C . | pauš | 1 |  | 0
13. | Montaža plinskog bojlera. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje plinskog bojlera na samostojeću podkonstrukciju, spajanje sa instalacijom plina i sustava centralnog grijanja, izdavanje upute za rad i rukovanje, te izdavanje garancije za rad. | kom | 1 |  | 0
14. | Podešavanje plinskog bojlera, mjerenje plinova izgaranja, prvo puštanje u rad, te izdavanje svjedočanstva o uspješno obavljenom probnom radu od strane ovlaštene osobe. | kom | 1 |  | 0
15. | Izvedba zrakodimovodnog sustava Ø80/125 uvlačenjem u postojeći keramički dimnjak. | kmpl | 1 |  | 0
16. | Ishođenje svjedočanstva o ispravnosti sustava za odvodnju produkata izgaranja od za to ovlaštene osobe za plinsko trošilo. | pauš | 1 |  | 0
| u k u p n o energana: |  |  |  | 0
| Građevinski radovi Instalacije plina |  |  |  | 0
| Plinski priključak |  |  |  | 0
| Instalacija mjerenog dijela instalacije plina |  |  |  | 0
| Energana |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0